## Slide 1
بررسی تاسیسات بیمارستانی
در طراحی معماری

## Slide 2
تأسيسات در يك بنا به معني شرايط آسايش براي زندگي در آن بنا است؛ كه به انرژي و نيروها متكي است.
قرن 20، آغاز ورود علم و دانش تأسيسات در زندگي انسان است.
تأسيسات در يك بنا شامل استفاده از تمامي انرژي‏هاي پاك نيز مي‏گردد و تنها تأمين آب و برق يك ساختمان هدف آن نيست.

## Slide 3
سيستم‏هاي تأسيساتي
مكانيكي
الكتريكي
40 تا 50 % سرمايه در بيمارستان صرف تجهيزات تأسيساتي مي‏شود.

## Slide 4
تأسيسات مكانيكي:
تحقیقات پزشکی نشان داده اند کنترل رطوبت و دما و استفاده از تهویه مطبوع برای درمان بیماران بسیار مفید و مؤثر است، برای مثال تأمین محیط گرم برای مدت نسبتاً طولانی برای بیماران مبتلا به رماتیسم سبب بهبود آنها می‏شود؛ همچنین در بیماران قلبی که میوکلامیون (گردش خون) در جهت دفع حرارت بدن توسط تشعشع، تبخیر قرار می‏گیرد تمامی موارد موفق بیانگر این مطلب است که بحث تهویه مطبوع در بیمارستان علاوه بر ایجاد آسایش انسان هدف درمان را نیز دنبال می‏کند. همچنین فرق عمده سیستم های تهویه مطبوع بقیه ساختمان‏ها با بیمارستان‏ها، این است که شرایط داخل باید شرایط بهتر در درمان عفونت و آلودگی باشد. برای رسیدن به این امر می‏بایست مسیر حرکت هوا در تمامی فضاهای تحت کنترل و خارج نمودن هوای محیط‏های کثیف و ... که از وظایف طراحان تأسیسات بیمارستان می‏باشد.

## Slide 5
تأسيسات الكتريكي:
تأسیات الکتریکی بیمارستان به طور کل شامل پست برق اصلی و فرعی می‏باشد که به تبع آن فضاهای مورد نیاز این دو بخش باید پیش‏بینی گردد. پست برق اصلی که معمولاً در فضای باز قرار می‏گیرد شامل ژنراتور اصلی توزیع برق است. این ژنراتور به وسیله کابل‏ها انشعابی مرتبط با پست‏های برق فرعی می‏باشد که بسته به مقدار مورد نیاز، تعدادش متفاوت است. در صورت قطع احتمالی برق شهر ژنراتور پست برق اصلی در عرض 4 ثانیه روشن شده و به ژنراتورها و از آنجا به کل ساختمان برق رسانی می‏کند.

## Slide 6
بيمارستان رسول اكرم (ص) - رشت

## Slide 7
‏تأسيسات مكانيكي بيمارستان
بدنه بنا
موتورخانه براي گرمايش و سرمايش
موتورخانه براي گازهاي طبي
سايت
تصفيه خانه
مخازن ذخيره سوخت و آب آشاميدني
زباله سوز
اتاق‏هاي هواساز

## Slide 8
موتورخانه براي گرمايش و سرمايش
لوله‏كشي سرد و گرم مصرفي
تأسيـسات گرمايشي
تأسيـسات سرمايشي
لوله‏كشي بخـار

## Slide 9
اتاق‏هاي هواساز
وظيفه اصلي اتاق‏هاي هواساز : تهويه
معمولاً به ازاي هر 500 مترمربع زيربنا : 20 متر مربع
محل عبور داكت‏ها معمولاً از مجراي اتاق‏هاي هواساز است.

## Slide 10
تصفيه خانه

## Slide 11
مخازن ذخيره سوخت و آب آشاميدني

## Slide 12
زباله ســور

## Slide 13
بخش‏های ‏تأسيسات مكانيكي بيمارستان
لوله‏كشي آب سرد و گرم مصرفي
پمپاژ
تأسيسات سرمايش و گرمايش
فن‏كوئل
چيلر
لوله‏كشي بخار
هواساز و برج‏هاي خنك‏كننده
كلرزني
رادياتور
ديگ و لوله‏هاي شوفاژ
هوارساني مركزي
مكنده - فيلتر - رادياتور
هوارساني چند منطقه‏اي
مركز سانترال گازهاي طبي
گازهاي طبي - هواي فشرده - وکیوم- آناليزگر
بالابر خلوص اكسيژن - كلكتور - كپسول‏هاي ذخيره

## Slide 14
لوله‏كشي آب سرد و گرم مصرفي
آب مصرفي بيمارستان از طريق حفر يك چاه عميق در اطراف آن تأمين مي‏شود.
اين آب براي افزايش فشار به داخل منبعي كه در ارتفاع بالا نصب شده هدايت مي‏گردد.
مرحله بعد
كلرزني

## Slide 15
كلرزني
پس از فرستادن آب داخل منبع نوبت به مرحله كلرزني مي‏گردد. اين كار به سبب جلوگيري از رسوب آب در ديگ‏هاي بخار انجام مي‏شود. در اين روش سختي آب را از طريق دستگاههايي مي‏گيرند و آن را مورد آزمايش قرار مي‏دهند.
پمپاژ
مرحله بعد

## Slide 16
پمپاژ
وظيفه اصلي اين مرحله گردش آب در بيمارستان است، اين كار سبب جلوگيري از راكد ماندن آب شده و فشار آب را براي قسمت‏هاي مختلف كنترل مي‏كند.

## Slide 17
تأسيسات سرمايش و گرمايش
گرم كردن
خنك كردن
رادياتور با آب گرم كننده
نصب فن‏كوئل در هر اتاق
هوارساني مركزي
كولر
نصب فن‏كوئل در هر اتاق
هوارساني مركزي

## Slide 18
فن‏كوئل
سقفي
زميني (ديواري)
توليد صداي كمتر
امكان كنترل عفونت
داخل سقف كاذب
زير سقف كاذب

## Slide 19
چيــلر
چیلر نوعي مبدل حرارتی است که وظیفه‏اش ایجاد برودت است که آب سرد جریان یابنده در کویل هواساز یا فن کوئل را تهیه می‏نماید.
انواع چيلرها :
1. جذبي (با استفاده از انرژي الكتريكي)
2. تراكمي (با استفاده از انرژي حرارتي)

## Slide 20
ديگ و لوله‏هاي شوفاژ

## Slide 21
لوله كشي بخار
استريل كردن دستگاهها
دم‏كن غذاها
خشك‏كن ماشين لباسشويي

## Slide 22
هواساز و برج‏هاي خنك كننده

## Slide 23
سيستم هوارسان مركزي
بهترين سيستم سرمايش و گرمايش فضاهاي داخلي در بيمارستان
ضرورت استفاده در نقاط حساس و استراتژيك بيمارستان اعم از اتاق عمل و بخش زايمان و ...
اساس كار :
1. جذب هواي بيرون توسط مكنده
2. عمليات سرمايش يا گرمايش
3. عبور هوا از فيلترهاي تصفيه
4. ورود به فضاهاي داخلي
از هواساز در محيط‏هاي بسته‏اي كه امكان استفاده از هواي بيرون وجود ندارد استفاده مي‏گردد.

## Slide 24
كارايي سيستم هوارسان مركزي :
1. كنترل دما و رطوبت در فصول گرم و سرد سال
2. تأمين فشار نسبي
3. تعويـض و تصـفيه هـوا
با توجه به اين كه امروزه بيمارستانهاي جديد در طبقات ساخته مي‏شوند از اين سيستم مكرراً در طبقات بهره مي‏گيرند و كمتر در يك سطح گسترش مي‏يابند.
اجزاي اصلي اين بخش‌ :
مكنده هوا
رادياتورها
فيلترها

## Slide 25
هواسازها
رادياتور 1
رادياتور 2
هواي گرم مورد نياز توسط آب گرم داخل لوله‏هاي مسي گرم مي‏شود.
هواي سرد مورد نياز توسط گاز سرد داخل لوله‏‏ها سـرد مي‏شود.
معمولاً در اتاق‏هاي جراحي بر سر ورودي دريچه هوا، چند فيلتر براي جلوگيري از ورود گرد و غبار و ميكروب به داخل اتاق تعبيه مي‏گردد.
مساحت هر اتاق هواساز به طور معمول : تقريباً 20 مترمربع

## Slide 26
سيستم‏هاي تهويه مطبوع بيمارستان
فن‏كوئل با توزيع هواي تازه مركزي
هوارسان چند منطقه‏اي

## Slide 27
فن‏كوئل با توزيع هواي تازه مركزي
به منظور سرمايش و گرمايش اتاق‏هاي بستري، اتاق‏هاي پرستاران و پزشكان، اتاق‏هاي اداري و كلينيك به كار مي‏رود.
دستگاه هواساز مركزي
شبكه بندي كانال‏هاي عبور هوا
علاوه برتأمين بار سرمايي و گرمايي، كنترل ميزان دما، رطوبت و تميزي با اين روش بسيار راحت مي‏گردد.

## Slide 28
هوارسان چند منطقه‏اي
مكان استفاده : اتاق‏هاي عمل - جراحي - زايمان و ريكاوري
اتاق‏هاي عمل
فاقد دامپر هواي برگشت بوده و تنها داراي يك ورودي جريان هواي تازه مي‏باشد.
علاوه برتأمين بار سرمايي و گرمايي، كنترل ميزان دما، رطوبت و تميزي با اين روش بسيار راحت مي‏گردد.
مخصوص فضاهايي است كه دما و رطوبت نسبي فضاهاي مجاور يكسان نباشد؛ يعني دما و درصد رطوبت نسبي هر اتاق بطور جداگانه قابل كنترل و تنظيم باشد.

## Slide 29
سيستم رايج توزيع هوا در اتاق عمل
پيستوني (يك جهته)

## Slide 30
اتاق عمل:
1. به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل اتاق عمل فشار نسبی این فضاها مثبت است.
2. به دلیل آنکه هوای اتاق عمل به داخل برنمی‏گردد و مستقیماً به محیط تخلیه برمی‏گردد، هواساز اتاق عمل دارای مسیر برگشت نمی‏باشد و از صد درصد هوای تازه استفاده می‏کند.
3. در هر ساعت 15 مرتبه حجم هوای اتاق عمل بایستی جابجا شود.
اتاق ریکاوری:
1.به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل اتاق، فشار نسبی همیشه مثبت است.
2.جریان هوا نیز در اینجا برگشت داده نمی‏شود.
3.در هر ساعت 6 مرتبه حجم اتاق ریکاوری جابجا می‏شود.
اتاق بستری:
1. فشار نسبی اتاق بستری صفر است.
2. هوای اتاق بستری برگشت داده نمی‏شود.
3. در هر ساعت 2 مرتبه حجم هوای اتاق بستری می‏بایستی جابجا شود.

## Slide 31
مركز سانترال گازهاي طبي
مناسب‏ترين سيستم توزيع گازهاي طبي در همه سطوح بيمارستان، سيستم مركزي گازهاي طبي است.
گازهاي طبي : گاز بيهوشي - اكسيژن و هواي فشرده
هواي فشرده : تأمين كننده انرژي برقي دستگاههاي برقي مانند مته اتاق عمل
دستگاه مكش (وكيوم) : جذب كننده آب و ضايعات اتاق عمل

## Slide 33
و اما :
سرويس‏هاي بهداشتي، اتاق كثيف، اتاق ايزوله، اتاق نظافت، از جمله مكان‏هايي هستند كه نياز به تهويه دارند.
دريچه تخليه هوا در هر اتاق بايد در آلوده‏ترين قسمت آن اتاق باشد و از دريچه ورود هوا فاصله داشته باشد.
فشار نسبي بايد به نحوي باشد كه هوا در فضاهاي داخلي همواره از قسمت تميز به كثيف جريان يابد.
مناسب‏ترين وسيله تصفيه هوا نصب فيلتر در مسير جريان هواست.
ساير عوامل مؤثر: اقليم - موقعيت اجتماعي - اقتصاد محل احداث بيمارستان از نظر امكانات فني و تكنولوژي

## Slide 34
تهويه هوا
خصوصيات سيستم تهويه مصنوعي اتاق عمل:
1. انتقال هواي عاري از ميكروب به درون اتاق عمل و اطراف آن و حفظ درجه حرارت و رطوبت نسبي
2. خارج كردن هواي كثيف توسط ورود و هدايت مناسب جريان هواي تميز
3. جلوگيري از ورود هواي آلوده اطراف اتاق عمل به درون آن
4. فشار هوا در اتاق عمل مي‏بايست از فشار هواي قسمت‏هاي نيمه تميز بيشتر باشد و اين فشار مانع از جريان يافتن قسمت‏هاي نيمه تميز به داخل اتاق عمل و راه يافتن آلودگي به درون آن گردد.

## Slide 35
5. وجود فيلترهاي مخصوص جداسازي گرد و غبار هوا و همچنين فيلترهاي جذب‏كننده باكتري در سيستم تهويه بسيار ضروري است.
6. بيست و دو درجه سانتي‏گراد (22) دمايي است كه براي درجه حرارت اتاق عمل توصيه مي‏گردد.
7. نصب بخاري و كولر گازي به علت انتشار گرد و خاك وآلودگي اكيداً ممنوع استت.
8. رطوبت هواي داخل اتاق عمل بين 40 تا 60 % با توجه به نوع عمل، حرارت هواي داخل اتاق و استفاده از گازهاي بي‏هوشي متغير است.

## Slide 36
زباله‏ها
عفوني
غيرعفوني
استريلاتور: دستگاه مبدل زباله عفوني به غير عفوني

## Slide 37
1. ورود به حوضچه‏ها
2. هوادهي
از بين رفتن ميكروب‏هاي بي‏هوازي
تصفيه فاضلاب
3. ته‏نشين شدن
4. عبور از فيلترها و ورود به مخزن كوچك
5. كلرزني
6. ورود به فاضلاب شهري
7. وكتوم شدن ساير ضايعات در حوضچه‏هاي مجزا

## Slide 38
سردخانه اجساد
اين قسمت بدون استفاده از موتورخانه و چيلرها و با صرف انرژي برق كمپرسورها سرد مي‏شود.

## Slide 39
رختشويخانه

## Slide 40
‏تأسيسات الكتريكي بيمارستان
بدنه بنا
تابلوهاي برق
سايت
ژنراتورها
تابلوهاي برق
سيستم صوتي (پيج، مركز تلفن، آيفن، آمپلي فاير)
سيستم برق‏هاي اضطراري (محلي يا مركزي)
سيستم ساعت برقي و مادرساعت
سيستم تصويري (دوربين‏هاي ويدئو و فيلمبرداري)
سيستم هشدار حريق

## Slide 41
تابلوهاي برق
به منظور تأمين تغذيه و نيازهاي سيستم‏هاي تأسيسات برق و تآسيسات مكانيكي، تابلوي برق نرمال (تغذيه از برق عادي يا نرمال) و تابلوي برق اضطراري (تغذيه از برق اضطراري) در بخش پيش‏بيني مي‏گردد.

## Slide 42
ژنراتورها
به دليل توليد صداي زياد : دورتر از ساختمان اصلي
اتاق ژنراتورها، داراي ديـوارهاي ضد صدا و عايق است.
به دليل احتمال خرابي يكي از ژنراتورها، حداقل به 2 ژنراتور نياز داريم.

## Slide 43
ديگر ‏تأسيسات الكتريكي بيمارستان
اعلام حریق
سیستم های روشنایی
احضار و اینترکام ( پیجرها )
سیستم صوتی و تصویری و کنفرانس
زنگ اخبار تختها
نیروگاه
پریزهای برق
تغذیه تاسیسات مکانیکی
تلفن
کامپیوتر
ساعت
تغذیه تجهیزات

## Slide 44
اعلام و اطفاء حريق
براي اعلام حريق در بيمارستان سنسور مركزي نصب مي‏شود با ابن تفاوت كه سنسورهاي بيمارستان براي جلوگيري از ايجاد اضطراب، آژيركش نيستند و فقط چراغ آنها روشن مي‏شود، اما در تأسيسات و تلفن‏خانه از آژيركش استفاده مي‏شود. اين سنسورها در پشت بام هم وجود دارد.
براي اطفاء حريق، لازم است در هر بخش فايرباكسي نصب باشد و همچنين داراي پله‏هاي فرار و رمپ باشد.

## Slide 45
وجود كپسول گاز و كپسول حاوي كف نيز براي اين بخش الزامي است؛ چرا كه برخي دستگاهها مانند تابلوي برق تنها با اين كپسول‏ها خاموش مي‏گردند.
معمولاً در بيمارستانها پستهاي مربوط به استقرار كپسولها بين فاصله 20 تا 25 متر مي باشد و آن هم به دليل طول شلنگ اين كپسولهاست كه تقريباً به اندازه فوق الذكر مي‏باشد.

## Slide 46
سيستم روشنايي
عملكرد سيستم روشنايي در بخش‏ها و فضاهاي مختلف بيمارستان و براي روز و شب متفاوت است و با توجه به نيازهاي خاص هر فضا طراحي مي‏گردد.
براي اينكه آسايش و آرامش بيماران در طول شب حفظ گردد، معمولاً بخشي از چراغ راهروها را خاموش مي‏كنند.
سیستم روشنایی ایستگاه پرستاری عموماً برای دو محدوده از فضای ایستگاه پرستاری طراحی می‏شود. محدوده اول فضای ایستگاه پرستاری و میز گزارش‏نویسی و پرونده‏ها است، (محدوده پشت کانتر پرستاری) و محدوده دوم، کانتر پرستاری است. چراغ های محدوده اول در مواقع شب عموماً خاموش می باشد و فقط کانتر پرستاری روشن می‏باشد. بدین جهت لازم است در طراحی سیستم روشنایی و نحوه قطع و وصل به این موضوع توجه شود.

## Slide 47
در اتاق‏های خواب بیمار، چراغ سقفی به کار نمی‏رود و به جای آن چراغ‏های دیواری و یا کنسول بالای تخت استفاده می‏شود.
در راهرو استفاده از چراغ‏هایی که دارای حباب مناسب باشد معمول است. این چراغ‏ها می‏تواند روکار یا توکار باشد ولی نوع توکار ترجیح دارد؛ در صورت استفاده از چراغ‏های بدون حباب لور((Louver این چراغ ها بهتر است از نوع توکار باشد..
پله فرار در صورتی که در روز از نور طبیعی استفاده کند، چراغ‏های آن در روز خاموش خواهد بود و در مواقع شب این چراغ‏ها همیشه روشن خواهد بود.

## Slide 48
نكاتي كه بايد در طراحي اتاق خواب بيمار در بخش بستري داخلي/ جراحي به عنوان تأمين شرايط نوراني مناسب رعايت گردد:
از چراغ‏هاي بالاي تخت يا كنسول بالاي تخت اسفاده گردد.
ارتفاع نصب چراغ بالاي تخت يا كنسول بالاي تخت، حدود 160 سانتي‏متر بالاتر از كف تمام شده مي‏باشد.
چراغ‏هاي فوق شدت نور لازم براي معاينه، مطالعه و عمومي را تأمين مي‏نمايد.
استفاده از چراهاي سقفي به جاي موارد فوق در اتاقهاي بيمارخواب يك تخته، ايزوله و چهارتخته بستري داخلي / جراحي؛ توصيه نمي‏گردد.

## Slide 49
احضار و اينتركام
با توجه به اهمیت کار قسمتهای مختلف بیمارستان، و نیاز به برقراری ارتباط فوری با یکدیگر در مواقع اضطراری، لازم است سیستم اینترکام به شرح زیر پیش‏بینی شود:
1. به منظور ایجاد ارتباط فوری بین رییس بیمارستان و کلیه پزشکان بخشها و مراجعات سرپایی، سرپرستار، و غیره، باید یک سیستم اینترکام دو طرفه، قابل ارتباط بین کلیه مراکز با یکدیگر (به طور انفرادی یا جمعی) در نظر گرفته شود.
2. برای برقراری ارتباط فوری بین سرپرستار و کلیه مراکز پرستاران، باید یک سیستم اینترکام دو طرفه، با یک مرکز اصلی در اتاق سرپرستار و مراکز فرعی در مراکز پرستاران، پیش‏بینی شود.

## Slide 50
3. به منظور برقراری ارتباط فوری بین داروخانه مرکزی با مراکز پرستاران، باید یک سیستم اینترکام دوطرفه، با یک مرکز اصلی در داروخانه مرکزی و مراکز فرعی در مراکز پرستاران، در نظر گرفته شود.
4. برای ایجاد ارتباط فوری بین رختشویخانه با انبارهای ملحفه و لباسهای تمیز بخشها و یا مراکز پرستاران، باید یک سیستم اینترکام دو طرفه، با یک مرکز اصلی در رختشویخانه و مراکز فرعی در انبار بخش‏ها و یا مراکز پرستاران، پیش‏بینی شود.
5. برای ایجاد ارتباط فوری بین آشپزخانه با مراکز توزیع غذای بخش‏ها و یا آبدارخانه‏ها، باید یک سیستم اینترکام دو طرفه، با یک مرکز اصلی در آشپزخانه و مراکز فرعی در مراکز توزیع غذای بخشها و آبدارخانه‏ها، در نظر گرفته شود.

## Slide 51
6. به منظور برقراری ارتباط فوری بین مرکز استریل با بخشهای عمل، زایمان، سوانح، اورژانس، و غیره، باید یک سیستم اینترکام دو طرفه، با یک مرکز اصلی در قسمت توزیع مرکز استریل و مراکز فرعی در مراکز پرستاران بخشهای عمل، زایمان، سوانح، اورژانس و غیره، پیش‏بینی شود.
7. به منظور ایجاد ارتباط فوری بین مرکز پذیرش بیمار با مراکز پرستاران و حسابداری، باید یک سیستم اینترکام دو طرفه، با یک مرکز اصلی در مرکز پذیرش بیمار با مراکز فرعی در مراکز پرستاران و حسابداری، در نظر گرفته شود.
8. کلیه کابل‏کشیهای مورد لزوم بین مراکز اصلی، یا بین مراکز اصلی و مراکز فرعی، باید به وسیله کابل مخصوص تلفن از نوع هوایی، با عایق پوشش P.V.C، و در لوله فولادی و یا پلاستیکی سخت، طبق نقشه اجرایی کارخانه سازنده، اجرا شود.

## Slide 52
سيستم صوتي
سیستم صوتی (Paging)به منظور اعلام خبر و پیام‏رسانی از طریق مرکز صوتی بیمارستان برای بخش بستری در نظر گرفته می شود.
پیام رسانی با توجه به منطقه‏بندی برای کل بیمارستان و یا مناطقی از بیمارستان از جمله بخش بستری از طریق مرکز صوتی انجام می‏گیرد.

## Slide 53
برای تعیین وقت صحیح و یکنواخت در کلیه بخش‏ها و قسمت‏های بیمارستان و همچنین در موارد لازم کنترل زمان ورود و خروج اعضای کادر بیمارستان باید یک سیستم ساعت مرکزی شامل مادر ساعت و ساعت های فرعی، متناسب با مورد مصرف به شرح زیر در نظر گرفته شود:
سيستم ساعت مركزي
1. محل نصب ساعت اصلی مرکزی معمولاً در اتاق تلفن‏چی در نظر گرفته می‏شود. مادر ساعت ممکن است برحسب نوع رومیزی، قابل نصب روی دیوار (روکار یا نیمه توکار) و یا قابل نصب بر روی پایه باشد. محل دقیق نصب مادر ساعت و ساعت‏های فرعی باید براساس نقشه‏های معماری بر روی نقشه‏های اجرایی تفضیلی کارگاهی مشخص شود و پس از تصویب دستگاه نظارت به مرحله اجرا درآید.

## Slide 54
2. ساعت اصلی مرکزی و دستگاه برنامه‏ریز و دیگر دستگاه‏های مربوط باید در محلی نصب شود که خشک، بدون غبار و بخار و به ویژه بدون لرزش و دیگر اختلالات مکانیکی و نیز فاقد تغییرات وسیع دما بوده و از نظر تعمیر و نگهداری در تمامی اوقات قابل دسترسی باشد.
3. ساعت‏های فرعی باید قابل تغذیه از مادر ساعت بوده و بر حسب مورد استفاده از انواع آنالوگ یا دیجیتال، دیواری یا آویز، یک طرفه یا طرفه، با قطرهای مختلف متناسب با مورد مصرف انتخاب شود.
4. ساعت‏های فرعی باید در تمامی سرسراها، راهروها، مرکز اطلاعات و سالن انتظار، ایستگاه‏های پرستاری، دفاتر پزشکان و سرپرستاران، اتاق های مشاوره و معاینه، عمل، زایمان، شکسته بندی، نگهداری قبل و بعد از عمل، سوانح، سونوگرافی و رادیوگرافی، مراقبت‏های ویژه و قلبی، استراحت پزشکان و پرستاران، رختکن‏ها، تزریقات، آزمایشگاه، داروخانه، آشپزخانه، آبدارخانه و بوفه، رختشویخانه، مرکز استریل و غیره، نصب شود.

## Slide 55
سیستم های تابلوهاي توزيع
به منظور توزیع نیروی برق قابل اطمینان و تا حدی بدون وقفه در کلیه قسمت های بیمارستان، به طوری که بروز اشکال در یک مدار فرعی یا در یک قسمت، اثری در کار سایر مدارها و یا قسمت‏ها نداشته باشد و باعث قطع جریان برق آن نشود، باید سیستم‏های توزیع زير در نظر گرفته شود:
1. تابلوهای اصلی توزیع نیروی برق
2. تابلوهای نیم‏اصلی توزیع نیروی برق
3. تابلوی توزیع و فرمان برق موتورخانه مرکزی، و مراکز فرعی تاسیسات مکانیکی
4. تابلوهای توزیع برق آشپزخانه، رختشویخانه و مراکز ضدعفونی و گندزدایی
5. تابلوهای فرعی توزیع نیروی برق

## Slide 56
موقعیت فضاهای زیرزمین
1. سرد خانه مواد
2. موتور خانه و آشپزخانه و سلف 3. رختشویخانه 4. سرد خانه اجساد ( استریل مرکزی ) CSR. 5
6.هواساز
7.گازهای طبی
8.نمازخانه
9.باشگاه ورزشی
1
5
2
6
7
8
4
3
9

## Slide 57
استریل کردن ست‏ها و لوازم جراحی بی‏شک از اهمیت بسزائی برخوردار است. استریل کردن به معنی از بین بردن تمام موجودات زنده است و لازمی اجتناب ناپذیز جهت انجام اعمال جراحی در شرایطی کاملاً استریل است. عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود. CSR یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و استریل می‏گردند .
بخش CSR

## Slide 58
خصوصیات فیزیکی سی اس آر
- بهترین مکان برای قرارگیری بخش CSR در نزدیکی اتاق عمل است تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاه ها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود.
- قسمت تمیز و کثیف بخش استریل باید کاملا" از هم مجزا باشند و رفت و آمد به آنها کاملا" کنترل شده باشد.
- درب ورودی بخش CSR باید به اندازه ای بزرگ باشد ( حدودا" 2/20متر ) تا عبور و خروج ترالی و برانکارد به راحتی امکانپذیر باشد.
در ورودی بخش CSR مکانی به عنوان رختکن جهت تعویض کفش و پوشیدن گان در نظر گرفته شود . این مکان نیز باید با توجه به حجم فعالیت CSR ، فضای لازم را در برگیرد و مکان قرارگیری کفش و دمپایی ( تمیز / کثیف ) در آن تعبیه گردد .
ـ در مرکز استریل یک درب جهت ورود و خروج کارکنان در نظر گرفته شود و تردد افراد متفرقه محدود و کاملا" کنترل شود تحویل و یا تعویض وسایل نیز از طریق پنجره ای که به اینکار اختصاص یافته است انجام پذیرد .
ـ قسمت نگهداری وسایل استریل باید از محوطه CSR جدا باشد و این جداسازی بایدشش حتما" از درب تحویل وسایل استریل جلوتر باشد .
ـ سیستم تهویه CSR بسیار اهمیت داشته و باید بتواند به خوبی کار کند . دما در بخش مذکور بدلیل کارکرد دستگاههای استریل عموما" بالاست . بنابراین باید با استفاده از تهویه مناسب بتوان آنرا در 27 تا 37 درجه سانتیگراد نگهداشت.

## Slide 59
برنامه فيزيكي

## Slide 60
متراژ | فضا
200 | موتورخانه
30 | از بین بردن زباله
80 | محوطه برج های خنک کننده
10 | مخازن هوایی
100 | مخازن زیر زمینی
20 | رگولات گاز
80 | پست برق و ژنراتور
70 | کار گاه های تعمیراتی
هر 500-700 متر یک اتاق 20 متری | اتاق های هوا ساز
20 | گاز های طبی
12 | سرد خانه مواد
متغیر | تابلو های برق تقسیمی
10 | اتاق تقسیم برق ( رادیولوژی ها )
55 | تصفیه خانه
80 | CSR

## Slide 61
منابع
1. مشخصات فنی تاسیسات برقی بیمارستان - معاونت برنامه‏ريزي و نظارت راهبردي
2. طراحی بناهای درمانی (راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی)
3. طراحی بناهای درمانی (راهنمای طراحی تاسیسات الکتریکی)
4. پایان نامه‏هاي كارشناسي ارشد
5. مطالعات میدانی
6. تحقيق بچه‏هاي كارشناسي

## Slide 62
پايان
از توجه شما متشكريم ...