## Slide 1
روش‏های پیشرفته ساخت
سیستم‏های سرمایش و گرمایش ساختمان

## Slide 2
در ميان مولفه‎هاي مصرف انرژي در ساختمان، سيستم‎هاي گرمايشي که عمدتا از سوخت‎هاي فسيلي استفاده مي‎کنند و از جمله مصرف کنندگان عمده انرژي به شمار مي‎روند، از اهميت ويژه‎اي برخوردار هستند، چرا که 70% از گاز طبيعي مصرفي کشور به گرمايش ساختمان اختصاص مي‏يابد.
توجه به عوامل گوناگوني که در ميزان مصرف انرژي گرمايشي ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهاي صرفه‎جويي در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژي در بخش خانگي، تأثير فراواني مي‎گذارد. شرايط اقليمي و آب و هوايي، معماري ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سيستم‎هاي گرمايش، بکارگيري تجهيزات با ظرفيت مورد نياز که اساساً در ميزان بار حرارتي ساختمان مؤثر هستند و همچنين کنترل سيستم‎هاي گرمايش از عوامل موثر در ميزان مصرف انرژي گرمايشي محسوب مي‎شوند.
سیستم‏های گرمایشی در ساختمان
گرمايش مركزي
گرمايش موضعي - بخاري‏ها
گرمايش آب
گرمایش از کف

## Slide 3
در سيستم‎هاي گرمايش مرکزي، گرماي مورد نياز تمام قسمت‎ها در يک قسمت از ساختمان توليد مي‎شود و به کمک وسايل توزيع از قبيل رادياتور، فن کويل، کانال و ... به بخش‎هاي مورد نياز فرستاده مي‎شود.
اساس کار سيستم‎هاي گرمايش مرکزي بر اين است که حرارت از يک منبع انرژي به قسمت‎هاي مختلف ساختمان انتقال مي‎يابد. براي انتقال حرارت وجود سيال واسطه‎اي چون آب، بخار و يا هوا لازم است که ناقل حرارت بين منبع انرژي و دستگاه‎هاي گرم کننده باشد. سيستم‎هاي گرمايش مرکزي همگي داراي يک ديگ آب گرم يا ديگ بخار مي‎باشند و تفاوت ميان سيستم‎هاي مختلف گرمايش مرکزي در پايانه‎هاي آنها مي‏باشد که مي‎تواند رادياتور آلومينيومي يا فولادي، فن کويل، هواساز يا فن کويل‎هاي کانالي باشد.
گرمایش مرکزی

## Slide 4
گرمایش مرکزی
موتورخانه

## Slide 5
گرمایش مرکزی
داكت‏ها و مبدل‏هاي حرارتي

## Slide 6
گرمایش مرکزی
پمپ‏های حرارتی

## Slide 7
بخاري، بيشتر براي گرمايش بخش محدودي از فضاي ساختمان، كاربرد مؤثر دارد. به كارگيري بخاري در نقاط مختلف منزل، قابليت انعطاف بيشتري از نظر بهينه سازي مصرف سوخت دارد.
در انتخاب بخاري بايد به عواملي از قبيل ايمني، مصرف كم، هزينه نصب مناسب، رده بالاتر در برچسب انرژي، مطابقت با استانداردهاي زيست‏محيطي و تناسب ظرفيت و اندازه وسيله با فضا توجه نمود. بخاري‌هاي گازي و نفتي بدون دودكش تا حد زيادي مطابق با معيار و الگوي صحيح مصرف هستند.
استفاده از انواع بخاري‏هاي بدون به عنوان وسايل گرمايشي جانبي:
اين بخاري‌ها را مي‌توان در هر جايي از منزل و بدون هيچ محدوديتي نصب كرد، البته توجه داشته باشيد، ظرفيت بخاري‌ها نبايد بيش از نياز فضاي مورد نظر انتخاب شوند. توجه كنيد كه بالا بودن ظرفيت دستگاه‌ها تضميني بر افزايش بازدهي آن‌ها نمي‌باشد و بهتر است از وسايل با اندازه مناسب و زمان كار طولاني‌تر استفاده شود.
- بخاري‌هاي گازسوز دودكش دار
- بخاري‌هاي گازسوز بدون دودكش
- بخاري‌هاي نفت سوز راندمان بالا
گرمایش موضعی – بخاری‏ها

## Slide 8
حدود 15 تا 20 درصد انرژي مصرفي هر خانوار صرف تأمين آب گرم بهداشتي مي‌شود. از اين رو انتخاب آبگرمكن مناسب تأثير مهمي در كاهش مصرف سوخت خواهد داشت.
آبگرمكن‌هاي متداول در دو نوع گازي و نفتي موجود هستند. استفاده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي نيز به دليل بهره‌گيري از انرژي طبيعي خورشيد در حال گسترش است. در انتخاب آبگرمكن بايد به مواردي مانند تعداد افراد خانواده، عادت‌هاي بهداشتي، ميزان مصرف سوخت، بازده دستگاه، رده‌ انرژي در برچسب انرژي، هزينه نصب و راه اندازي و نحوه كاربرد آن توجه نمود.
گرمایش آب
برچسب‌هاي انرژي، برچسب‌هاي اطلاع‏رساني هستند كه بر روي تجهيزات استفاده كننده از حامل‌هاي انرژي، الصاق مي‌شوند و به روش‌هاي مختلف، مفاهيمي نظير وضعيت مصرف انرژي ساليانه، بازده، صرفه جويي و يا هزينه‌هاي انرژي را مشخص كنند.
هر چه رده انرژي بالاتر باشد، آبگرمكن داراي بازده بيشتر و صرفه جويي بيشتر در مصرف گاز است.

## Slide 9
در سیستم‌های گرمایشی متداول، تا 70% گرما نزدیک سقف جمع می‌شود و نزدیک کف دمای پایین‌تری را داریم. این شرایط محیطی با آسایش ما مطابقت ندارد. ما هنگامی آسوده‌تریم که پای ما گرم و سر ما خنک‌تر باشد. بنابراین گرما باید در جایی تولید شود که به آن بیشتر نیاز است، یعنی در کف.
سیستم گرمایش کفی انقلابی در نحوه‌ی گرم‌کردن ساختمان‌هاست. در این سیستم، گردش آب گرم از درون شبکه‌ای از لوله‌های سوپرپایپ که در زیر کف نصب شده‌اند، حرارت را به آرامی توزیع می‌کند.
در سیستم گرمایش کفی شبکه لوله تمام کف را پوشش می‌دهد و بدین ترتیب توزیع حرارت به صورت یکنواخت است. حداکثر دمای کف در این سیستم 29 درجه‌ی سانتیگراد است. آب گرم ورودی با دمای حدود40 درجه‌ی سانتیگراد از طریق موتورخانه، پکیج، یا کلکتورهای خورشیدی تأمین، و از طریق کلکتورهای ویژه توزیع می‌شود. سیستم گرمایش کفی برای کف‌های مختلف با پوشش‌های متفاوت از جمله سنگ، سرامیک، پارکت، و موکت مناسب است.
گرمایش آب
گرمایش از کف

## Slide 10
احساس مطبوعی را که سیستم گرمایش کفی فراهم می‌کند، تنها با تجربه قابل لمس است. تغییرات دما در سیستم‌های گرمایشی با رادیاتور بخاطر توزیع نامناسب حرارت بسیار زیاد است، اما در سیستم گرمایش کفی، حرارت به آرامی و به صورت یکنواخت توزیع می‌شود و با موازنه‌ی چهار عامل اصلی راحتی - یعنی دمای محیط، گرمایش تابشی، جریان هوا، و رطوبت نسبی - برای انسان احساس مطبوعی فراهم می‌شود.
سیستم گرمایش کفی در کشورهای صنعتی به صورت جزیی از معماری مدرن بدل شده است و با نرخ سالانه 20% گسترش می‌یابد.
گرمایش آب
گرمایش از کف

## Slide 11
گرمای مطبوع و یکنواخت
عدم وجود رادیاتور
معماری راحت‌تر (ضمن استفاده اقتصادی از فضا، امکان طراحی فضاها با جلوه‌ها و ایده‌های نو فراهم می‏باشد.)
دیوارها، پرده‌ها و مبلمان تمیزتر
فضای مفید بیشتر
ایمنی و بهداشت
عدم وجود هیچ سطح داغ و یا لبه‌ی تیز
مناسب برای بیماری‌های آلرژیک مانند آسم، و بیماری‌های مفصلی مانند رماتیسم
صرفه‌جویی در مصرف انرژی (سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ بین 30 تا 50% باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود.)
ارزش افزوده برای ساختمان (ارزش یک منزل، با میزان آسایشی که برای ساکنینش فراهم می‌کند نسبت مستقیم دارد.)
گرمایش آب
گرمایش از کف
مزایا

## Slide 12
آیا سیستم گرمایش کفی به راحتی قابل اجرا است؟
هرچند به ظاهر اجرای این سیستم کار ساده‌ای به‎نظر می‎رسد اما اجرای صحیح و کارآمد سیستم گرمایش‎کفی نیازمند مجموعه کاملی از تجهیزات لازم و محاسبات و طراحی دقیق و متکی بر دانش فنی روز می‌باشد. چنان‎که در صورت اجرای غیر علمی، این سیستم کارکرد صحیحی نخواهد داشت و مشکلاتی را هم ایجاد می‌‌کند.
گرمایش کفی در بناهای تاریخی
در سیستم گرمایش‎کفی منبع حرارتی در زیر کف قرار می‎گیرد و معماری قدیمی و هویت سنتی بناها حفظ می‎شود. هم‎چنین سیستم گرمایش‎کفی سوپرپایپ به‎دلیل عدم نیاز به تعمیر و نگه‎داری و آسیب نرساندن به بافت قدیمی بنا کمک شایانی به حفظ میراث تاریخی و فرهنگی کشور می‎کند. بنابراین استفاده از این سیستم مورد استقبال سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.
گرمایش آب
گرمایش از کف
نکات

## Slide 13
گرمایش کفی برای محوطه دور استخر
با استفاده از سیستم گرمایش‎کفی در محوطه استخر، حرارت یکنواختی ایجاد می‎شود و گرمای کف، شرایط مطلوبی برای راه رفتن و دراز کشیدن ایجاد می‎کند. در روش‎های سنتی گرمایشی، محوطه استخر به‎طور یکنواخت گرم نمی‎شود، گرما بیشتر در زیر سقف جمع می‎شود و علاوه بر مصرف بالای انرژی، رطوبت محوطه باعث خوردگی در اجزای آن می‎شود. اما با سیستم گرمایش‎کفی علاوه بر تامین گرمای یکنواخت، آسایش و ایمنی بیشتری فراهم می‎شود چرا که کف استخر سریع‎تر خشک شده و میزان لغزندگی آن کم می‎شود؛ ضمن این‎که هیچ سطح داغ و لبه تیزی هم وجود ندارد.
از این سیستم در بخش‎های مختلف سونا، قسمت رختکن و دوش‎ها نیز می‎توان استفاده کرد.
گرمایش آب
گرمایش از کف
کابردها

## Slide 14
در روش‎های گرمایش سنتی، حرارت تولید شده در ارتفاع بالا و زیر سقف انباشته می‎شود و محیط‎های بزرگ صنعتی به‎خوبی گرم نمی‎شوند. با سیستم گرمایش‎کفی سوپرپایپ، علاوه بر ایجاد گرمای یکنواخت و مطبوع و کاهش 30 تا 50 درصدی مصرف انرژی، امکان استفاده کامل از تمام محیط وجود دارد چراکه این سیستم در زیر کف بنا نصب می‎شود و هیچ وسیله گرمایشی دیگری فضا را اشغال نمی‎کند.
گرمایش آب
گرمایش از کف
کابردها
به غیر از محیط‎های مسکونی، گرمایش کفی سوپرپایپ، در مکان‎های زیر نیز قابل استفاده است:
سالن‎های ورزشی - کتابخانه‎ها - بیمارستان‎ها - مساجد - رستوران‎ها - سالن‎های اجتماعات - هتل‎ها - دفاتر اداری - فروشگاه‎ها - موزه‎ها - گل‎خانه‎ها و ...
گرمایش کفی برای محیط‎های صنعتی
گرم کردن محیط‎های بزرگ صنعتی یا تجاری به خصوص وقتی که ارتفاع سقف زیاد باشد، مشکلات بسیاری ایجاد می‎کند و انرژی و حرارت زیادی هدر می‎رود.

## Slide 15
گرمایش آب
گرمایش از کف
نمونه
ساختمان اداری نیروگاه انرژی خورشیدی شیراز

## Slide 16
سیستم‏های برودتی در ساختمان
چیلر – جذبی و تراکمی
فن کویل
هواساز
تهویه مطبوع

## Slide 17
یکی از نیازهای هر ساختمانی تأمین سرمایش آن در فصل تابستان است، این مهم در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر انجام می‏پذیرد، چیلرها معمولآ در دو نوع جذبی و تراکمی ساخته می‏شوند. به دلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی (کمپرسوری) امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمان‏های مسکونی و اداری برخوردار شده‏اند ، این نوع چیلرها به جای انرژی برق از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده می‏نمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند و با توجه به ماهیت چرخشی کار پمپ‏های مورد استفاده در آنها، میزان خرابی و هزینه‏های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمی می‏باشد، همچنین صدای آنها بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریباً بدون لرزش هستند.
با در نظر گرفتن هزینه‏های جنبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه‏های جاری چیلر تراکمی، چیلرهای جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجهی هستند.
چیلر
انواع مختلفی از چیلرهای جذبی عبارتند از:
1. چیلرهای آب گرم ضد کریستال
2. چیلرهای بخار تک اثره (Single Effect)
3. چیلرهای بخار دو اثره (Double Effect)
4. چیلرهای شعله مستقیم (Direct Fired)
جذبی

## Slide 18
1. اواپراتور: مبرد توسط سیستم توزیع خاصی به صورت کاملاً یکنواخت روی دسته لوله‏های آب برگشتی از ساختمان ریخته و به دلیل فشار پائین محفظه اواپراتور تبخیر شده و باعث سرد شدن آب داخل لوله ها میشود.
2. ابزربر: لیتیوم بروماید توسط سیستم توزیع بصورت کاملاً یکنواخت روی لوله‏ها می‏ریزد، بخار مبرد تولید شده در اواپراتور توسط محلول لیتیوم بروماید در ابزربر جذب می‏گردد، به دلیل عدم استفاده از سیستم قدیمی نازل در توزیع لیتیوم بروماید امکان گرفتگی یا افتادن نازل و همچنین ریختن مایع بدون تماس با لوله‏ها در اثر پاشش توسط نازل وجود ندارد.
3. ژنراتور: محلول لیتیوم بروماید که پس از جذب بخار مبرد در ابزربر رقیق شده، برای احیا شدن وارد ژنراتور شده و حرارت می‏بیند، در اثر حرارت دریافتی بخار مبرد از لیتیوم بروماید جدا شده و محلول لیتیوم بروماید غلیظ شده برای استفاده مجدد از طریق مبدل حرارتی راهی ابزربر می‏شود.
چیلر
نحوه عملکرد
4. کندانسور: بخار مبرد تولید شده توسط ژنراتور در کندانسور به دلیل تبادل حرارت با آب ورودی از برج خنک کننده تقطیر شده و جهت استفاده مجدد راهی اواپراتور می‏شود.

## Slide 19
وسیله‏ای مناسب جهت استفاده در ساختمان‏های اداری و مسکونی با زیربنای متوسط‏اند که مایل به داشتن دستگاهی با راهبری ساده و بدون دردسر هستند، برخی مزایای این چیلرها به طور خلاصه عبارتند از :
1. عدم بروز مشکل کریستالیزاسیون: کریستالیزاسیون یکی از معضلات اصلی سایر انواع چیلرهای جذبی می‏باشد لیکن در چیلرهای آب گرم ضد کریستال به دلیل تمهیدات انجام شده، این مشکل اصولاً وجود ندارد. این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در یک ساختمان مسکونی یا اداری با زیربنای متوسط تیم نگهداری تأسیسات ساختمان معمولاً از توانائی فنی و علمی کافی برای غلبه بر مشکلات ناشی از بروز پدیده کریستالیزاسیون برخوردار نبوده و لذا استفاده از سایر انواع چیلر جذبی میتواند باعث اختلال پی در پی در سرمایش ساختمان در اثر مسائلی مانند تغییرات دمای هوا، قطع و وصل برق، تغییر بار ساختمان و عوامل دیگر شده و هزینه‏های گزافی را نیز به ساکنان تحمیل نماید.
2. عدم وجود مشکل قطع برق: قطع ناگهانی برق میتواند باعث بروز پدیده کریستالیزاسیون به دلیل عدم انجام فرآیند رقیق‏سازی گردد، اما در این چیلرها به دلیل عدم نیاز به این فرآیند قطع ناگهانی برق هیچ مشکلی ایجاد نمی‎‏نماید، این چیلرها نیازی به تعبیه برخی لوازم جنبی گران‏قیمت از جمله ژنراتور برق اضطراری و … ندارند.
3. عدم نیاز به شیر سه راهه در مسیر برج خنک کننده: حساسیت زیاد چیلرهای جذبی به دمای آب برج خنک کننده باعث نیاز به استفاده از یک شیر سه راهه موتوری در مسیر آب برج خنک کننده می‏گردد، در چیلرهای ضدکریستال به دلیل عدم وجود این حساسیت نیازی به نصب این وسیله گران‏قیمت نیست.
چیلر
چیلرهای آب گرم ضد کریستال

## Slide 20
4. استفاده از دیگ آب گرم موجود در ساختمان: این چیلرها از آب گرم تولید شده توسط دیگ آب گرم ساختمان برای تولید سرما استفاده می‏نمایند، از آنجا که وجود این دیگ برای گرمایش فصل زمستان ضروریست نیازی به سرمایه‏گذاری اضافی در این زمینه نمی باشد.
5. عدم نیاز به تأسیسات گران‏قیمت و پرهزینه بخار: با توجه به استفاده این چیلرها از آب گرم، نیازی به تعبیه سیستم‏های بخار (مورد نیاز در چیلرهای جذبی تک اثره) که نگهداری آنها مشکل و پرهزینه است نمی‏باشد.
6. نگهداری و راهبری بسیار ساده: نگهداری و راهبری ساده این چیلرها از مزایای مهم آنهاست، زیرا نیازی به حضور اوپراتور متخصص در زمینه چیلر جذبی وجود ندارد و اوپراتور موتورخانه با یک آموزش چند ساعته می‏تواند از عهده نگهداری این دستگاه برآید.
7. قابلیت اعتماد بالا: با توجه به آنچه که ذکر شد، این چیلرها از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بوده و می‏توانند سرمایش راحت و بدون دردسری را تأمین نمایند.
8. مزایای اقتصادی: این چیلرها از نظر هزینه اولیه سیستم‏های جنبی و همچنین هزینه‏های جاری به صرفه‏تر از انواع مشابه هستند.
چیلر
چیلرهای آب گرم ضد کریستال

## Slide 21
1. استفاده از بخار با فشار پائین: این چیلرها برای کار با فشار بخار طراحی و ساخته می‏شوند.
2. راندمان مناسب: چیلرهای بخار Single Effect دارای COP واقعی بالای 0.7 هستند که برای این نوع چیلرها بسیار مناسب و قابل قبول است.
3. سیستم Purge با راندمان بالا: سیستم Purge این چیلرها از نوع Ejector با راندمان بالا بوده که نوع مرسوم در تمامی چیلرهای جذبی روز دنیا می‏باشد.
4. نصب شیر کنترل روی کندانس: طراحی خاص این چیلرها باعث شده تا بتوان شیر کنترل را به جای بخار ورودی روی کندانس خروجی تعبیه نمود که این امر باعث کوچک شدن شیر کنترل و حذف تله بخار از سیستم می‏گردد.
5. سیستم کنترل: PLC سیستم کنترل این چیلرها از نوع PLC و با قابلیت‏های بالا می‏باشد.
6. امکان نصب تجهیزات جنبی: سه نوع سیستم جنبی برای راهبری و نگهداری ساده‏تر این نوع چیلرها به صورت Optional بر روی آنها قابل نصب می‏باشد.
چیلر
چیلرهای جذبی بخار Single effect

## Slide 22
نشت ناپذیری:
به دلیل خلا زیاد موجود در بخش جذب کننده خیلی مهم است که دستگاه کاملا نشت ناپذیر باشد حتی یک نشت کوچک موجب ورود هوا یا سایر گازهای غیر قابل تقطیر به دستـگاه شده در نتیجه سیکل تبرید را مختل می کند.
واحد تخلیه گاز:
این واحد برای تخلیه گاز و یا سایر گازهای غیر قابل تقطیر از دستگاه تعبیـه می شود تا در صورت وجود نشت کم چیلر بتواند به کار خود ادامه دهد واحد های تـخلــــیـــه گــاز و روشهای تخلی در چیلرها متفاوتند و برای پی بردن به چگونگی کار باید به دستورالـعـمـل خانه سازنده چیلر مراجعه نمود.
پمپ‏ها:
پمپ‏ها برای گردش دادن محلول مبرد و لیتیوم بــرماید در داخل چیلر بــکــار مـی رونــد مدلهای اولیه چیلرهـــای جذبی دارای پمـــــپهای نوع باز بودند و برای جلوگیری از نشت گازهای غیر قابل تقطیر از کاسه نمدهای مکانیکی استفاده می شود این کاسه نمدها باید هر ۲ سال تعویض گردد . مدلهای اخیر چیلرهای جذبی دارای پمپ بسته می باشند یــاتاقانها و موتورها و سایر اجزا باید تقریبا هر ۴ سال یک بار بازرسی شود.
شیرهای سرویس:
شیرهای سرویس بایستی هر ۲ یا ۳ سال تعویض گردد.
چیلر
تعمیر و نگهداری

## Slide 23
چیلر جذبی دو اثره در واقع از تلفیق دو چیلر جذبی یک اثره پدید می‏آید.
بخش های اصلی یک چیلر جذبی دو اثره عبارتند از:
اواپراتور، جذب کننده، ژنراتور فشار بالا، ژنراتور فشار پایین، کندانسور فشار بالا و کندانسور فشار پایین.
اصول کار چیلر جذبی دو اثره عیناً شبیه چیلر جذبی یک اثره است و کلیه موارد ذکر شده در مقاله چیلر یک اثره، در این قسمت هم صادق است، لذا از تکرار مباحث خودداری گردیده و باید دانست که به طور کلی سیکل دو اثره در سه فشار کار می‏کند که جذب کننده و اواپراتور در فشار پایین قرار داشته، یک ژنراتور و کندانسور در فشار میانی و ژنراتور و کندانسور دیگر در فشار بالا می‏باشند.
در این نوع چیلر، مبرد یعنی آب در شش مسیر اصلی جریان دارد که عبارتند از:
1. مسیر کندانسور ۱ به اواپراتور که آب، حالت مایع دارد.
2. مسیر اواپراتور به جذب کننده که آب، حالت بخار دارد
3. مسیر ژنراتور ۱ به کندانسور ۱ که آب، حالت بخار دارد.
4. مسیر ژنراتور ۲ به کندانسور ۲ که آب، حالت بخار دارد.
5. مسیر کندانسور ۲ به کندانسور ۱ که آب، حالت مایع دارد.
6. در مسیر جذب کننده به ژنراتورها و برگشت از آنها که آب، به صورت محلول با لیتیوم بروماید است.
چیلر
چیلرهای جذبی بخار Double Effect

## Slide 24
* مهمترین تفاوت چیلر دو اثره با چیلر یک اثره در نحوه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید است. در چیلر یک اثره عمل تغلیظ در یک مرحله و در ژنراتور صورت می‏گیرد؛ در حالی که در چیلر دو اثره عمل تغلیظ در 2 مرحله صورت می‏گیرد. مرحله اول توسط بخار در ژنراتور فشار بالا و مرحله دوم در ژنراتور فشار پایین و توسط بخار آب حاصل از محلول لیتیوم بروماید رقیق ژنراتور فشار بالا صورت می‏گیرد.
با توجه به نکته فوق، چرخه محلول جاذب به صورت زیر توضیح داده می‏شود: محلول رقیـق پس از جذب کننده از طریق پمپ محلول به مبدل حرارتی ۱ و سپس به ژنراتـور ۱ انتقـال می‏یابد. در آنجا بخشی از محلول رقیق به ژنراتور ۲ رفته و چرخه معمولی را طی می‏کند و بخش دیگری از محلول رقیق با محلول غلیظ بازگشته از ژنراتور ۲ مخلوط می‏گردد. در اینجا مخلوط حاصل با بخار آب خروجی از ژنراتور ۲ تبادل گرما می‏کند که در نتیجه آن مایع مبرد (آب)، بخار مبرد (آب) در و محلول غلیظ شده حاصل می‏گردد. سایر موارد سیکل عیناً شبیه سیکل یک اثره خواهد بود.
چیلر
چیلرهای جذبی بخار Double Effect

## Slide 25
وسایل ایمنی:
وسایل مختلف کنترل کننده مثل قطع دما-پایین و فلوسوئیچهای آب سرد و آب خنک کننده آب کندانسور بایستی هر ۶ ماه از نظر صحت کارکرد بازرسی شود.
آزمایشات نشت:
در این آزمایش باید خلا چیلر با گاز نیتروژن شکسته شود و داخل آن با استفاده از ترکیب مبرد فریون ۱۲ و نیتروژن تحت فشار قرار گیرد . در این مورد هرگز نباید از هوا استفاده شود بررسی وجود و یا عدم نــشــت نــیــز توسط نشت یاب الکترونیکی بسیار دقیق انجام می گیرد.
* در تنظیم برنامه مربوط به سایر اجزاء دستگاه باید به دستوراالعمل کارخانه سازنده توجه نمود که بر حسب طرح دستگاه ممکن است شامل موارد زیر باشد :
اصلاح محلول لیتیوم برماید
اضافه کردن اکتان الکل
اجرای آزمایش نشت حین کار
بازرسی سیستم های آب بندی در پمپهای باز
روغن کاری موتورهای کنترل ظرفیت
بازرسی و تمیز کردن سرهای افشاننده محلول
تجزیه و تحلیل محلول لیتیوم برماید در دوره های زمانی معین
چیلر
تعمیر و نگهداری

## Slide 26
فن کویل(زمینی): دستگاه پخش کننده حرارت است و از دو قسمت اصلی فن سانتریفوژ و کویل مسی یا آلومینیومی تشکیل شده است.
اجزای تشکیل دهنده آن:
1. کویل یکی از فاکتور های اساسی در انتخاب یک فن کویل است.
از نظر طریقه نصب به دو نوع چپ، راست و قابلیت نصب در دو طرف را دارا می‏باشد. سه انشعاب از یک فن کویل خارج می‏شود؛ یکی لوله رفت آب گرم یا سرد که از پایین به کویل وصل می‏شود. دومی لوله برگشت آب است و سومی لوله تخلیه (Drain) است که در ادامه به آن اشاره می‏شود. دیگر فاکتور مهم در انتخاب یک فن کویل ظرفیت حرارتی و برودتی آن است.
2. فن سانتریفوژ:
چیزی که برای ما مهم است ظرفیت هوادهی‏ست. که با واحدcfm اعلام می‏شود. فن کویل ها با ظرفیت های 200، 300، 400، 500، 600، 800 cfm تولید و به بازار عرضه می شود.
فن کویل در ظرفیت‏های کم دارای یک فن سانتریفوژ آلومینیومی بسیار حساس است که توسط یک موتور تک فاز سه دور با رنج قدرت ۱/۱۵hp اسب بخار به چرخش در می‏آید. این موتور دارای یک خازن بوده که با سیم پیچ فرعی به صورت سری قرار می گیرد.
تا فن کویل 400 cfm یک فن و بالاتر از آن دارای دو فن می‏باشد. فن‏ها که پره‏های آن به صورت فوروارد (رو به جلو) می‏باشد، از جنس آلومینیوم بوده و در هنگام کار باید دقت کرد تاب بر ندارد. این فن در یک محفظه حلزونی شکل قرار دارد. ویژگی فن های سانتریفوژ این است که با ایجاد فشار استاتیکی و زیاد بودن عرض پاشش ذرات هوا تبادل حرارتی بسیار بهتری با کویل دارد.
فن کویل

## Slide 27
3. فیلتر سیمی: از جنس آلومینیوم است و در پایین فن کویل قرار دارد.
4. سینی قطره گیر: برای جمع آوری قطرات آب کندانس شده بر روی کویل در تابستان.
5. شیر هواگیری روی کویل
6. دریچه هوای تازه: در پشت فن کویل نصب شده و تا ۴۰% هوادهی فن را تامین می کند.
7. دریچه خروجی هوا: در فن کویل های زمینی در سه نوع بالازن، جلو زن و قابل تنظیم است.
8. شلنگ تخلیه: بعضی از کویل های نصب شده بر روی فن کویل ها قابلیت نصب اتصالات در دو طرف را دارد.
فن کویل

## Slide 28
فن کویل

## Slide 29
شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجایی که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می‏گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست. زیباترین و گرانبهاترین ساختمان‏ها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود.
اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از: کنتزل دما، رطوبت و سرعت وزش هوا، زدودن گرد و غبار تعفن و سایر آلودگی‏های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب‏ها و باکتری‏های معلق در هوا، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل
تهویه مطبوع
سیستم ها و کاربردها :
عمده ترین مسائل که باید ملاحظه نظر طرح سیستم تهویه مطبوع قرار گیرد عبارتند از:
1. امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار
2. فضا یا ساختمان – هدف ، موقعیت مکانی
3. مشخصات خارج ساختمان، دما، رطوبت، باد، تابش، آفتاب، سایه
تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین ، چراغ‏ها
5. قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی
6. لزوم و ظرفیت پیش سرمایش جهت کاستن از اندازه دستگاه‏های تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان
7. جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی
8. انتظارات و ایده‏های شخصی کارفرما در مورد کیفیت هوای محیط

## Slide 30
به غلط برای سیستمی مرکب از گرمایش و تهویه مکانیکی لفظ تهویه مطبوع را به کار می برند بلکه منظور سیستمی است که در محدوده معینی گرمایش ، سرمایش، رطوبت ، تصفیه و به حرکت در آوردن هوا را انجام می دهد. دستگاه تهویه مطبوع رطوبت نسبی محیط را بین 40 تا 50 درصد حفظ می کند و زمانی که هوا بیش از اندازه خشک باشد رطوبت آسانتر از سطح پوست تبخیر می شود واین پدیده در دمای رضایت بخش هم تولید احساس خنکی می کند.
تهویه مطبوع
سیستم های تهویه مطبوع به سه دسته کلی تقسیم می شود:
1- سیستم های تمام هوایی در مکان هایی هوای تهویه مطبوع در یک دستگاه مرکزی به عمل آید و با کانال به اتاقهای مختلف منتقل می گردد.
2- سیستم های آب و هوایی که در آن هوا در یک دستگاه مرکزی گرم شده و آب را گرم نموده و آب از لوله هایی به اتاق ها انتقال و گرما را به هوا داده و دوباره به دستگاه مرکزی باز می گردد.
3- واحد های مستقل که فرآیند کامل تهویه مطبوع در داخل آن ها انجام می شود و این واحد ها در اتاق هایی مختلف جلوی دیوار خارجی قرار گرفته هوای تازه را از طریق کانالی در دیوار به درون کشیده و با اصلاح آن در اتاق انتشار می دهد.

## Slide 31
هواساز (AHU) دستگاهی برای تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت مناسب می باشد. هواساز یکی از اصلی‌ترین دستگاههای تهویه مطبوع می‌باشد که در مسیر چیلر و بویلر با کانال هوا قرار می گیرد.
یک هواساز از اجزا زیر تشکیل یافته است:
۱. فن: به عنوان یکی از اجزا مهم هواساز جهت جابجایی هوا در سیستم به کار می رود.
۲. فیلتر: در دستگاههای هواساز از چندین لایه فیلتر استفاده می‌شود که وظیفه آن ها جذب ذرات معلق در هوا و پاکسازی هوا می باشد.
۳. کویلهای گرمایش و سرمایش: کویل‌های گرمایش یا با آب داغ و بخار کار می کنند و یا الکتریکی هستند و کویلهای سرمایش با آب مبرد و یا یک ماده مبرد کار می کنند. کویل‌های سرمایش و گرمایش هواساز باید توسط لوله کشی با چیلر و بویلر در ارتباط باشند .
۴. رطوبت زن: فرآیند رطوبت زنی به وسیله پاشیدن آب از افشانک‌ها یا شبکه بخار و عمل رطوبت گیری توسط کویل سرد انجام می‌شود .
۵. تجهیزات کنترلی: شامل ترموستات برای تنظیم دما، تنظیم کننده‌های جریان هوا، رطوبت و غیره .
هواساز

## Slide 32
طریقه عملکرد:
نخست فن (هواکش) هوا را به درون هواساز می‌مکد و آن را از راه دریچه‌ها و دمپرها به محفظه فیلترها می‌رساند. در محفظه فیلترها، فیلترها به ترتیب عملکرد و بازده پشت سر هم قرار می گیرند تا ذرات درشت از قبیل گرد و غبار، میکروب‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها را جداسازی کنند پس از گذر هوا از فیلتر، هوا مرطوب می‎شود. این هوای تمیز و مرطوب با توجه به نیاز، یا توسط کویل‌های سرمایش مرتبط با یک پکیج خنک‌کن و یا یک چیلر، سرد می‌شود و یا توسط کویل‌های مرتبط با یک بویلر یا المنت‌های حرارتی گرم می‌شود. سپس هوای سرد یا گرم توسط سیستم کانال به سمت فضایی که قرار است سرد یا گرم شود، هدایت می شود.
هواساز

## Slide 33
مقایسه سیستم های سرمایشی گرمایشی آپارتمانی، از نوع تهویه کانالی و مستقل، (تامین سرمایش و گرمایش، از طریق کانال هوا)؛ نسبت به سیستم گرمایشی از نوع پکیج و رادیاتور:
در سیستم های سرمایشی گرمایشی کانالی ویژگی های ذیل وجود دارد:
1. عدم نیاز به پنل داخلی (همانند رادیاتور) که خود منجر به مزیت های ذیل می گردد: الف – کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری (رسوب املاح آب و واکنش های شیمیایی در رادیاتور و یا برخورد فیزیکی ابزار و مصالح و افراد در فرآیند کف سازی و یا نصب و ...) ب – حذف نشتی احتمالی در داخل ساختمان به دلیل عدم نصب صحیح اتصالات ج – حذف مانع (رادیاتور) در چینش مبلمان دلخواه ساختمان – د – حذف (کاهش) رسوب ذرات معلق (سیاهی) روی پرده ها و ...
مقایسه 1. تهویه کانالی و مستقل
2. در سیستم های کانالی، به دلیل تامین هوای تازه، محیط داخلی ساختمان، از شرایط بسیار مطبوع تری نسبت به سیستم رادیاتوری برخوردار می باشد، لذا محیط برای تنفس شرایط بهتری را دارد. در صورتیکه در سیستم های رادیاتوری هوای تازه وارد نمی شود بلکه میکروارگانیسم ها در محیط فاقد هوای تازه پایدارتر بوده و بعضا تکثیر می شوند و محیط برای تنفس آلوده سخت تر می شود.

## Slide 34
3. در سیستم کانالی به دلیل ورود هوای تازه، محیط داخلی دارای فشار مثبت می باشد که از ورود هوای سرد و گرم در فصول مختلف سال در زمانیکه پنجره ها و درب ها باز باشند جلوگیری می نماید. در صورتیکه در سیستم های رادیاتوری اینطور نیست و این موضوع منجر به ورود هوای پر فشار بیرونی شده و ضمن لایه لایه شدن هوا، به لحاظ دمایی، موجب افزایش مصارف و هزینه های انرژی می شود.
مقایسه 1. تهویه کانالی و مستقل

## Slide 35
4. در سیستم کانالی به دلیل ورود هوای گرم (دمش هوا از مسیر کانال) محیط داخلی بسیار سریعتر گرم شده و به شرایط پایدار و سطح آسایش می رسد. در صورتیکه در سیستم رادیاتور بعد از چرخش مداوم آب داغ در داخل رادیاتور ها و جابجایی ضعف هوا، محیط داخلی گرم می شود که مدت زمان گرم شدن محیط داخلی حد اقل 3 برابر سیستم های کانالی می باشد (به لحاظ جذب انرژی از طریق شبکه به سطح بستر ساختمان و شبکه گرمایشی با توجه به چگالی بسیار بالای ساختمان و رادیاتور، در مقایسه با هوا).لازم به ذکر است که سیستم تهویه کانالی می تواند امکانات ذیل را فراهم نماید: الف) قابلیت برنامه ریزی زمان کارکرد در روز ها و ساعت های مختلف متناسب با مقدار دمای انتخابی در آن ساعت فراهم می نماید – ب ) متناسب با مقدار دمای انتخابی و اختلاف دمای انتخابی نسبت به دمای فعلی محیط، سرعت دمش هوا نیز به صورت خودکار، متغیر می باشد – ج) قابلیت کنترل از راه دور – د ) قابلیت نمایش دمای انتخابی و دمای فعلی. در سیستم های کانالی علاوه بر تامین گرمایش، تامین سرمایش محیط داخلی نیز در فصل تابستان و حتی تامین هوای تازه در فصول بهاره و پاییزه نیز به انجام می رسد. رادیاتورلازم به ذکر است در این محصولات سرمایش به دو روش امکان پذیر است: 1 – تبخیری سلولزی چند مرحله ای (سیستم فوق بصورت عمومی، که برای اکثریت مناطق گرم و خشک پیشنهاد می گردد که در این مدل حداقل، 6 الی 7 درجه سانتیگراد برودت بیشتری را نسبت به کولر های آبی سنتی تامین می نماید) - 2 – سیستم هیبریدی با ترکیب تبخیری – تراکمی (این سیستم بیشتر در مناطق یا برای خریدارانی کاربرد دارد که نیاز به شرایط سرمایش لوکس تری دارند و یا در مناطق نیمه مرطوب قرار دارند که به منظور جلوگیری از هزینه ای مداوم انرژی در سیستم تراکمی (گازی)، در این سیستم ها، در اکثریت ماه ها و روز های گرم تابستان سیستم در حالت تبخیری با مصرف بسیار پایین انرژی کار می کند و فقط در برخی از روز های فوق العاده گرم سال و به مدت بسیار کوتاهی در حالت تراکمی کار می کند).
مقایسه 1. تهویه کانالی و مستقل

## Slide 36
5. کاهش هزینه های اجرایی در سیستم کانالی، به دلیل اشتراک تامین سرما و گرما و تعویض هوا از طریق کانال (حذف لوله گذاری و عدم نیاز به رادیاتور)
6. کاهش زمان های اجرایی در ساخت و ساز پروژه در سیستم تهویه کانالی. در نوع رادیاتوری به دلیل لوله گذاری و سپس عایق بندی آن و پوشاندن لوله ها با مصالح ساختمانی (کف سازی)، زمان های اجرایی بیشتری را نیاز دارد.
7. در سیستم تهویه کانالی به دلیل استقرار یونیت در موقعیت بیرونی ساختمان، فضای داخلی به هیچ عنوان اشغال نمی گردد، در صورتیکه در سیستم رادیاتوری علاوه بر اشغال فضای داخلی در طول سال معایب ذیل را در بر دارد: الف ) در اثر برخورد، خصوصا کودکان، منجر به جراحت هایی بدنی می شود. ب ) رنگ آن ها متناسب با رنگ دکوراسیون داخلی نمی باشد. ج) در صورت تعمیر، منجر به تردد های سرویس کاران به داخل محیط می شوند. د) در صورت نشتی آب و آلودگی آن، به داخل محیط نشت پیدا می‏نماید.
8. در سیستم های تهویه کانالی به دلیل دمش هوای گرم، کلیه ی قسمت های تحت پوشش به صورت همگن گرم می شوند در صورتیکه در سیستم رادیاتور، (خصوصا در زمان های اولیه) در نزدیک پره ها گرمایش بیشتری احساس می شود.
مقایسه 1. تهویه کانالی و مستقل

## Slide 37
امروزه پیشرفت تکنولوژی در تمامی زمینه های علمی و مهندسی باعث گردیده تا گزینه های متنوعی برای انتخاب روش ها، سیستم ها و تجهیزات مناسب به منظور نیل به یک هدف واحد و پیش روی طراحان سیستم های فنی و مهندسی قرار گیرد، که دانش به روز و شناخت کافی تنها راه حل منطقی برای انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های پیش رو با در نظر گرفتن پارامترهای اساسی مورد نیاز طرح می باشد. یکی از این موارد انتخاب دستگاههای مرکزی ایجاد سرمایش در سیستم های تهویه مطبوع ساختمان می باشد، با توجه به گسترش روزافزون تقاضا، تولید این دستگاه ها بسیار متنوع شده، که از آن جمله می توان به انواع چیلرهای جذبی و تراکمی اشاره نمود که جهت تأمین بار برودتی ساختمانها تولید و به بازار عرضه می شوند. با توجه به اهمیت هر چه بیشتر انرژی و پیرو طرح هدفمند سازی یارانه ها ارزش انرژی بیش از پیش خود را نمایان ساخته است. با توجه به اینکه انرژی مورد نیاز برای راه اندازی یک سیستم چیلر تراکمی برق و آب و در سیستم چیلر جذبی گاز و برق و آب است، لذا در این تحقیق مقایسه ای هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی بین این دو نوع چیلر انجام شده است. حال اینکه در چه مواردی بهتر است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراکمی استفاده کرد، موضوعی است که با در نظر گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت کاربرد، هزینه های اولیه و جاری، فضاهای مورد نیاز و ... قابل بررسی می باشد. بی شک استفاده از این تجهیزات همراه با دستگاه های هواساز یا فن کویل، یکی از مناسب ترین سیستم های تهویه مطبوع را برای یک ساختمان فراهم می آورد.
شایان ذکر است که به دلیل تنوع بالای این دستگاه ها، بررسی و مقایسه تمامی آنها امکان پذیر نبوده و به همین دلیل در این مطلب به بررسی و مقایسه سیستم چیلر تراکمی اسکرو و چیلر جذبی شعله مستقیم پرداخته شده است.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی

## Slide 38
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی

## Slide 39
چیلر های جذبی دستگاه هایی هستند که بر اساس جذب و دفع مبرد (آب) توسط ماده جاذب (لیتیم برماید) به ترتیب در بخش های جاذب (ابزوربر) و ژنراتور توانایی ایجاد برودت (تولید آب سرد) در بخش اواپراتور را بر اثر تبخیر مبرد دارند، که البته برای کامل شدن سیکل تبرید نیاز به یک منبع دمایی نسبتا پایین (آب خنک کننده) در بخش کندانسور برای تقطیر مبرد دارند. چیلرهای جذبی برای فرآیند ایجاد سرمایش به یک منبع انرژی گرمایی نیاز دارند که در چیلرهای جذبی شعله مستقیم این منبع انرژی حرارتی از احتراق گاز داخل ژنراتور دستگاه ایجاد می گردد. چیلرها ی جذبی دو اثره از دو ژنراتور، ژنراتور دما بالا و ژنراتور دما پایین برای افزایش بازده بهره می برند، به عبارتی اساس کار چیلر جذبی بر مبنای جوشش آب با دمای کم در فشارهای پایین می‏باشد.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
شماتیک سیکل چیلر جذبی دو اثره
مقایسه فنی

## Slide 40
چیلرهای تراکمی یک سیکل ساده تبرید با چهار بخش اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط می باشد که بر اساس سیکل تبرید کارنو کار می کند. کمپرسور که بخش اصلی دستگاه است می تواند از نوع رفت و برگشتی، دوار (اسکرال، اسکرو و ...) یا سانتریفیوژ باشد.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
شماتیک سیکل چیلر تراکمی
مقایسه فنی

## Slide 41
چیلر های تراکمی نوع اسکرو، نسل جدید چیلرهای تراکمی به حساب می آیند و مزیت آنها در وجود کمپرسورهای مارپیچی است که باعث زیر بار رفتن چیلر به صورت تدریجی (با توجه به میزان برودت مورد نیاز) میشود. راندمان بالاتر، کاهش جریان راه اندازی بسیار پایینتر و داشتن قطعات متحرک کمتر از مزیتهای چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو نسبت به چیلرهای تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی می باشند. چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو دارای ضریب عملکرد بالایی (2.5 الی 5) بوده که این مسئله، اول باعث اپتیمم شدن و کاهش میزان مصرف برق دستگاه و همچنین باعث پایین آمدن استهلاک آن خواهد گردید. نسبت به چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی نیز مدولارتر است.
چیلر اسکرو بی‌شک پرکاربردترین و بهینه ‌ترین سیستم به لحاظ انرژی، قیمت، تعمیر و نگهداری است. این چیلر نرم کار می‌کند، کم حجم است و نسبت به تناژ تولیدی بی‌رقیب‌ترین چیلر است. چیلرهای تراکمی نوع اسکرو را بایستی نسل جدید چیلرهای تراکمی در صنعت تهویه مطبوع به حساب آورد.
در چیلر تراکمی کمپرسور با انجام کار مکانیکی و مصرف انرژی الکتریکی مبرد را جابجا می کند درحالی که در چیلر جذبی فعل و انفعال شیمیایی در مجاورت گرما، چرخه سرمایش را تکمیل می کند. همچنین چیلر تراکمی با توجه به نوع ماده مبرد و داشتن کمپرسور در ظرفیت‌های برابر ، از چیلر جذبی کم وزن تر و کم‌حجم‌ترند و جای کم تری (حدودا 50% کمتر) اشغال می‌کنند و قابلیت کار در تمام اقلیم‌ها با شرایط آب و هوایی مختلف را دارد.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه فنی

## Slide 42
چیلرهای جذبی از بعضی لحاظ شبیه چیلرهای تراکمی عمل می کنند که مهمترین این شباهتها عبارتند از:
الف. در اواپراتور از گرمای آب تهویه ساختمان برای تبخیر یک مبرد فرار در فشار پایین استفاده می گردد.
ب. گاز مبرد فشار پایین از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشار بالا به کندانسور فرستاده می شود.
ج. گاز مبرد در کندانسور تقطیر می گردد.
د. مبرد در یک سیکل همواره در گردش است.
تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی وتراکمی عبارتند از:
الف. چیلرهای تراکمی برای گردش مبرد از کمپرسور استفاده می کنند در حالی که چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و به جای آن از انرژی گرمایی منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغییر می دهند ، همچنان که غلظت تغییر می کند ، فشار نیز در اجزای مختلف چیلر تغییر می کند. این اختلاف فشار باعث گردش مبرد در سیستم می گردد.
ب. ژنراتور و جذب کننده در چیلرهای جذبی جانشین کمپرسور در چیلرهای تراکمی شده است.
ج. در چیلرهای جذبی از یک جاذب استفاده می شود که عموماً آب یا نمک لیتیوم بروماید است.
د. مبرد در چیلرهای تراکمی یکی از انواع کلروفلئوروکربن ها یا هالوکلروفلئوروکربن ها است در حالی که در چیلرهای جذبی مبرد معمولاً آب یا آمونیاک است.
ه. چیلرهای تراکمی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی الکتریکی تأمین می کنند در حالی که انرژی ورودی به چیلرهای جذبی از آب گرم یا بخار وارد شده به ژنراتور تأمین می شود. گرما ممکن است از کوره هوای گرم یا دیگ آمده باشد. در بعضی اوقات از گرمای سایر فرایندها نیز استفاده می شود مانند بخار کم فشار یا آب داغ صنایع ، گرمای باز گرفته شده از دود خروجی توربین های گازی و یا بخار کم فشار از خروجی توربین های بخار.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه فنی

## Slide 43
مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتند از:
الف. صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی: چیلرهای جذبی از گاز طبیعی، گازوئیل یا گرمای تلف شده به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می‏کنند و مصرف برق آنها بسیار ناچیز است. به میزان مصرف برق ، مقایسه و تحلیل های کمی در فصول بعدی اشاره خواهد شد.
ب. صرفه جویی در هزینه خدمات برق: هزینه نصب سیستم شبکه الکتریکی در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعیین است. یک چیلر جذبی به دلیل اینکه برق کمتری مصرف می کند ، هزینه خدمات را نیز کاهش می دهد. در اکثر ساختمان ها نصب چیلرهای جذبی موجب آزاد شدن توان الکتریکی برای مصارف دیگر می شود.
ج. صرفه جویی در هزینه تجهیزات برق اضطراری: در ساختمانهایی مانند مراکز درمانی و یا سالن های کامپیوتر که وجود سیستمهای برق اضطراری برای پشتیبانی تجهیزات خنک کننده ضروری است، استفاده از چیلر های جذبی موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه این تجهیزات خواهد شد.
د. صرفه جویی در هزینه اولیه مورد نیاز برای دیگ ها: برخی از چیلرهای جذبی را می توان در زمستان ها به عنوان هیتر مورد استفاده قرار داد و آب گرم لازم برای سیستم های گرمایشی را با دماهای تا حد ۲۰۳ تأمین نمود. در صورت استفاده از این چیلرها نه تنها هزینه خرید دیگ کاهش می یابد بلکه صرفه جویی قابل ملاحظه ای در فضا نیز بدست خواهد آمد.
ه. بهبود راندمان دیگ ها در تابستان: مجموعه هایی مانند بیمارستان ها که در تمام طول سال برای سیستمهای استریل کننده ، اتوکلاوها و سایر تجهیزات به بخار احتیاج دارند مجهز به دیگ های بخار بزرگی هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمی کار می کنند. نصب چیلرهای جذبی بخار در چنین مواردی موجب افزایش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و در نتیجه کارکرد دیگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه فنی

## Slide 44
و. بازگشت سرمایه گذاری اولیه: چیلرهای جذبی به دلیل نیاز کمتر به برق در مقایسه با چیلرهای تراکمی ، هزینه های کارکردی را کاهش می‏دهند. اگر اختلاف قیمت یک چیلر جذبی و یک چیلر تراکمی هم ظرفیت را به عنوان میزان سرمایه گذاری و صرفه جویی سالانه از محل کاهش یافتن هزینه های انرژی را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیریم ، می توان با قاطعیت گفت که بازگشت سرمایه گذاری صرف شده برای نصب چیلرهای جذبی با شرایط بسیار خوبی صورت خواهد گرفت.
ز. کاسته شدن صدا و ارتعاشات: ارتعاش و صدای ناشی از کارکرد چیلرهای جذبی به مراتب کمتر از چیلرهای تراکمی است. منبع اصلی تولید کننده صدا و ارتعاش در چیلرهای تراکمی، کمپرسور است. چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهای کوچکی هستند که برای به گردش درآوردن مبرد و محلول لیتیم برماید کاربرد دارند. میزان صدا و ارتعاش این پمپهای کوچک قابل صرف نظرکردن است.
ح. حذف مخاطرات زیست محیطی ناشی از مبردهای مضر: چیلرهای جذبی بر خلاف چیلرهای تراکمی از هیچ گونه ماده Cfc یا Hcfc که موجب تخریب لایه ازن می شوند، استفاده نمی کنند. لذا برای محیط زیست خطری ایجاد نمی نمایند. چیلرهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده می کنند. یک چیلر جدید در هر شرایطی ،یک سرمایه گذاری بیست و چند ساله است. تغییرات دائمی قوانین و مقررات استفاده از مبردها موجب می شود تا استفاده از مبردی طبیعی مانند آب در چیلرهای جذبی گزینه ای بسیار قابل توجه به شمار آید.
ط. کاستن از میزان تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده ها: میزان تولید گازهای گلخانه ای (مانند دی اکسید کربن) که تأثیر قابل توجهی در گرم شدن کره زمین دارند و آلاینده ها (مانند اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق) توسط چیلرهای جذبی در مقایسه با چیلرهای تراکمی بسیار کمتر است.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه فنی

## Slide 45
در این قسمت به مطالعه پیرامون هزینه های جاری (میزان مصارف انرژی های برق، گاز و آب) در سه نوع چیلر آبی اسکرو آکس ، چیلر هوایی اسکرو آکس و چیلر جذبی دواثره شعله مستقیم ساخت یکی از برند های بنام می پردازیم. لازم به ذکر است، به دلیل وجود تنوع بالا در ظرفیت چیلر ها این مقایسه را تنها برای چیلر با تناژ 100 انجام داده ایم.
محاسبات مربوطه در یک ماه اندازه گیری شده که بر اساس تجربی چیلر آبی اسکرو، چیلر هوایی اسکرو و چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم به ترتیب در شبانه روز 6، 7 و 9 ساعت مشغول به کار هستند.
بهای مصرفی برق، گاز و آب همگی بر اساس تعرفه های اعلام شده در سال 94 اندازه گیری شده اند که در ادامه جداول مربوط به آن آمده است.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه اقتصادی
نوع چیلر | ACFS-C345/5 | 
ظرفیت | 98 (TON) | 
EER | 4.3 | 
برق مصرفی چیلر | 70.5 (kW) | 
برق مصرفی فن برج خنک کننده | 1.5 (kW) | 
برق مصرفی پمپ | 8.6 (kW) | 
میزان تبخیر آب برج | 0.7 (m3/hr) | 
ابعاد | طول | 3300 (mm)
 | عرض | 1200 (mm)
 | ارتفاع | 1630 (mm)
جدول (1) مشخصات چیلر تراکمی آبی اسکرو آکس

## Slide 46
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه اقتصادی
جدول (2) مشخصات چیلر تراکمی هوایی اسکرو آکس
نوع چیلر | ACAS-C(H)330/5 | 
ظرفیت | 93 (TON) | 
EER | 2.9 | 
برق مصرفی چیلر | 112.8 (kW) | 
ابعاد | طول | 3525 (mm)
 | عرض | 2200 (mm)
 | ارتفاع | 2450 (mm)

## Slide 47
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه اقتصادی
جدول (3) مشخصات چیلر جذبی دواثره شعله مستقیم
نوع چیلر | 99H3 | 
ظرفیت | 99 (TON) | 
EER | 1.2 | 
برق مصرفی چیلر | 4.4 (kW) | 
برق مصرفی فن برج خنک کننده | 4 (kW) | 
برق مصرفی پمپ | 12.5 (kW) | 
میزان تبخیر آب برج | 1.1 (m3/hr) | 
میزان مصرف گاز چیلر | 27.7 (m3/hr) | 
ابعاد | طول | 3800 (mm)
 | عرض | 1954 (mm)
 | ارتفاع | 2333 (mm)

## Slide 48
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه اقتصادی
جدول (4) گاز بهای مصرفی در هفت ماهه فصل گرم در بخش خانگی، اعلام شده توسط شرکت گاز
به منظور محاسبه هزینه های جاری از تعرفه های گاز و آب اعلام شده و جهت محاسبه هزینه برق از نرخ اعلام شده توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران و نرم افزار سایت توانیر استفاده شده است.
دامنه مصرف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
حجم مصرف | تا 45 | 46- 95 | 96- 145 | 146- 195 | 196- 245 | 246- 295 | 296- 345 | 346- 395 | 396- 445 | 446- 495 | 496- 545 | مازاد بر 545
(متر مکعب) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
قیمت هر متر مکعب گاز (ریال) | 1081 | 1311 | 1656 | 2116 | 2576 | 2806 | 3151 | 3496 | 3726 | 3956 | 4186 | 4301
جدول (5) بهای برق مصرف خانگی، اعلام شده در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران

## Slide 49
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه اقتصادی
جدول (6) بهای آب مصرفی خانگی، اعلام شده توسط سازمان آب
جدول (7) مجموع هزینه های چیلر هوایی اسکرو در ماه
جدول (8) مجموع هزینه های چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم در ماه

## Slide 50
در پایان با توجه به محاسبات انجام شده نتیجه می گیریم که:
در یک پروژه به ترتیب استفاده از چیلر تراکمی آبی اسکرو، چیلر تراکمی هوایی اسکرو و چیلر جذبی دواثره شعله مستقیم از لحاظ اقتصادی ( هزینه های جاری) با صرفه تر می باشد.
همچنین چیلرهای جذبی به دلیل راندمان بسیار پایین برج خنک کننده در مناطق مرطوب آب و هوایی قابلیت کار در چنین محیط هایی را ندارند ولی چیلرهای تراکمی هواخنک به راحتی درچنین محیط هایی بهره برداری می گردند.
چیلرهای جذبی نیاز به سرویس های دوره ای مکرر و تیم فنی تعمیر و نگهدار مقیم پروژه دارد این در حالی است که این موضوع در چیلرهای تراکمی آب خنک کم رنگ تر بوده و در مدل های هواخنک بی نیازی از اقامت تیم فنی بسیار مشهود می باشد.
تعمیرات چیلرهای جذبی نیاز به افراد مجرب و کاملا متخصص دارد اما در دو مدل دیگر تعمیرات چیلرهای تراکمی راحتتر بوده و فراوانی افراد تعمیر و نگهدار و سرویسکار وجود داشته و در هنگام خرابی ها با مشکلات کمتری روبرو هستیم.
از لحاظ ابعاد نیز در فوق به خوبی اشاره گردیده است که چیلر تراکمی آبی نسبت به دو چیلر دیگر نیاز به فضای نصب کمتری دارد.
مقایسه 2. چیلر جذبی و تراکمی
مقایسه اقتصادی

## Slide 51
امروزه یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی و اجرای ساختمانها و خصوصاً مجتمع های مسکونی بزرگ مسئله تأسیسات مکانیکی و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت آسایش و رفاه ساکنان آن می باشد. به گونه‏ای که انتخاب و طراحی مناسب تجهیزات و تأسیسات مکانیکی نه تنها موجب آسایش افراد می‏گردد بلکه باعث افزایش عمر ساختمان، صرفه جویی اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی نیز خواهد داشت.
متأسفانه در سالیان گذشته به تأسیسات مکانیکی ساختمانها اهمیت زیادی داده نمی شد و بهینه سازی مصرف انرژی نیز در نظر گرفته نمی شده است ولی با برنامه‏ریزی‏هایی که سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگانها انجام داده‏اند
خوشبختانه قوانین و راهکارهایی ارائه گردیده که تا حدی به این مسئله سرمایش و گرمایش رسیدگی شده است.
در یک مجتمع مسکونی پارامترهای زیر را بایستی در نظر گرفت :
الف. بایستی در حد امکان ساده باشد.
ب. هزینه سرمایه گذاری اولیه آن مناسب باشد.
پ. در تمام فصول کارآیی لازم را داشته باشد.
ت. موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شود.
ث. حداقل آلودگی زیست محیطی را ایجاد کند.
ج. هزینه نگهداری و راهبری سیستم حداقل باشد.
چ. تا حد امکان مستقل باشد.
ح. به نمای شهری لطمه نزند.
خ. نصب و راه اندازی آنها مطابق مقررات ملی ساختمان ایران مجاز باشد.
د. نقشه معماری و تعداد طبقات و منطقه احداث در انتخاب سیستم تأثیرگذار می باشد.
ذ. دستگاههای انتخابی دارای برند معتبر و نمایندگی فعال در ایران و رزومه کاری چندین ساله در ایران از نظر سرویس دهی و خدمات پس از فروش باشد.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 52
در این بخش ابتدا انواع سیستم های متداول قابل استفاده در مجتمع های مسکونی معرفی شده و مزایا و معایب هر یک معرفی می‏گردند و در نهایت سیستم بهینه انتخاب می گردد.
معرفی انواع سیستم های متداول:
با توجه به ویژگی های ذکر شده فوق ، معمولاً روش های زیر جهت تأمین سرمایش، گرمایش، تهویه مطبوع مجتمع های
مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند:
1. سیستم کولر آبی جهت سرمایش و موتورخانه حرارت مرکزی با رادیاتور جهت گرمایش
2. سیستم کولر گازی جهت سرمایش و موتورخانه حرارت مرکزی با رادیاتور جهت گرمایش
3. سیستم داکت اسپلیت سقفی با کویل آبگرم از موتورخانه حرارت مرکزی
4. سیستم داکت اسپلیت سقفی با کویل آبگرم از پکیج گرمایشی با دودکش کوآکسیال
5. سیستم فن کویل جهت سرمایش و گرمایش با موتورخانه مرکزی با دیگ آبگرم و چیلر
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 53
1. سیستم کولر آبی جهت سرمایش و موتورخانه حرارت مرکزی با رادیاتور جهت گرمایش
در این سیستم جهت ایجاد سرمایش در تابستان از کولرهای آبی و جهت گرمایش زمستانی از رادیاتور استفاده می‏شود. آب گرم مورد نیاز رادیاتورها توسط دیگ‏های آب گرم مستقر در موتورخانه مرکزی تأمین می‏گردد.
مزایا:
1. نصب و راه اندازی سیستم آسان است.
2. هزینه اولیه سیستم پایین می باشد.
3. مصرف برق سیستم پایین می باشد.
4. هزینه تعمیر و نگهداری سیستم پایین می باشد.
5. نصب رادیاتورها زیر پنجره ها مانع از تقطیر بخار هوا روی سطح شیشه ها می شود.
6. با نصب رادیاتورها زیر پنجره ها مانع از تقطیر بخار هوا روی سطح شیشه ها می شود.
7. با نصب شیرهای ترموستاتیک روی هر رادیاتور می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.
8. سرمایش هر واحد مستقل می باشد.
9. انرژی گرمائی هر واحد با نصب دستگاه انرژی میتر قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد.
10. به موتورخانه با ابعاد کمتری نسبت به موتورخانه دوفصلی نیاز است.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 54
معایب:
1. کنترل دمای اتاقها به صورت مستقل امکان پذیر نیست.
2. هیچگونه کنترلی روی رطوبت فضاها وجود ندارد.
3. نصب شدن کولرها در هوای آزاد موجب انتقال آلودگیها ، گرد و خاک و بو و ... به داخل ساختمان شده و احتمال بیماری را افزایش می دهند. ضمن اینکه بستر مرطوب آنها محیط مناسبی برای رشد قارچها و کپکها بوده و مشکلات تنفسی زیادی را به جود می آورند.
4. جهت نصب کولرها و رادیاتورها بایستی فضای زیادی در نظر گرفته شود.
5. جهت دسترسی آسان به کولر و کاهش هزینه کانال کشی و کاهش فضای اشغال کانال در طبقات بهترین محل نصب در مجتمع های مسکونی تراس می باشد و در واحدهایی که فاقد تراس می باشند قابل اجرا نیست و نصب آنها در تراس منظر شهری ساختمان را نازیبا خواهد نمود.
6. آب مصرفی کولرها زیاد بوده و در شرایط فعلی که با بحران آب مواجه هستیم امکان سهمیه‏بندی شدن آب در فصل تابستان بسیار زیاد است مقدار آب مصرفی کولرهای با ظرفیت 6500 حدود 56 لیتر در ساعت می باشد!
7. تنظیم نبودن شیرهای شناور کولرها و نشت از لوله ها و اتصالات آنها موجب اتلافات آب خواهد شد.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 55
2. سیستم کولر گازی جهت سرمایش و موتورخانه حرارت مرکزی با رادیاتور جهت گرمایش
کولرهای گازی اسپلیت متشکل از یک دستگاه بیرونی (شامل کمپرسور و کندانسور هوایی) و چندین دستگاه داخلی (اواپراتور) می‏باشند.
اواپراتورها را می توان داخل هر فضا بسته به بار برودتی مورد نیاز به تعداد و ظرفیت لازم نصب کرد و تمامی آنها را بوسیله لوله‏های مسی به دستگاه کندانسور متصل ساخت. در این سیستم گرمایش ساختمان توسط رادیاتور تأمین می‏شود که آب گرم خود را از موتورخانه مرکزی می‏گیرد.
مزایا:
1. در تابستان کنترل دما و رطوبت در هر فضا بطور مستقل امکان پذیر می باشد.
2. دمای هر اتاق قابل کنترل می باشد و در هزینه برق مصرفی تأثیر می گذارد.
3. به موتورخانه با ابعاد کمتری نسبت به موتورخانه دوفصلی نیاز است.
4. نصب و راه اندازی این دستگاه بسیار سریع و آسان می باشد.
5. سیستم سرمایش هر واحد مستقل و در زمان نیاز استفاده می شود و در صورت خراب شدن یک دستگاه تنها یک واحد ساختمان دچار مشکل می شود.
6. حمل و نقل این دستگاهها به آسانی صورت پذیر است.
7. انرژی گرمایش هر واحد با نصب دستگاه انرژی متر قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد.
8. عدم نیاز به آب برای سرمایش
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 56
معایب:
1. هزینه اولیه بالا
2. عدم کنترل دما و رطوبت نسبی فضاها در فصل زمستان
3. بالا بودن مصرف برق هر واحد ساختمان این کولرها چون از برق تک فاز خانگی استفاده می‏کنند ، هزینه برق ماهیانه ی زیادی به ساکنین تحمیل می کند.
4. به علت اینکه تعداد دستگاه های خارجی برای ساختمان مورد نظر زیاد است ، علاوه بر اینکه ظاهر و نمای ساختمان را دچار خدشه می کند ، جانمایی آنها نیز مشکل می باشد.
5. احتمال خرابی دستگاه ها نسبت به سیستم های مرکزی ، زیادتر بوده و عمر آنها کوتاه تر است.
6. پراکندگی دستگاه ها موجب افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 57
3. سیستم داکت اسپلیت سقفی با کویل آبگرم از موتورخانه حرارت مرکزی
داکت اسپلیت از نوع سقفی همراه با کویل آبگرم مانند فن کویل سقفی در سقف کاذب هرفضا نصب می شود و می تواند هوای سرد و گرم را مستقیماً به فضای نصب تخلیه و یا توسط کانال این توزیع هوا صورت گیرد. هوای برگشتی به دستگاه از طریق دریچه سقفی که زیر دستگاه نصب می شود برگشت داده می شود. آب گرم مورد نیاز گرمایش از موتورخانه حرارت مرکزی تأمین می شود.
یونیت خارجی سیستم سرمایشی آن می تواند برای یک واحد و یا برای چندین واحد انتخاب شود. این یونیت ها روی پشت بام نصب می شود و لوله های مسی گاز و مایع برد بایستی از داکت مناسب تا پشت بام عبور داده شود.
مزایا:
1. بهترین گزینه برای پروژه های ساختمانی بزرگ و مرتفع
2. قابلیت ترکیب یونیت های خارجی برای افزایش ظرفیت موازی
3. امکان تغذیه تعداد زیادی از یونیت های داخل (داکت اسپلیت) به یونیت های خارجی ترکیب شده
4. سطح صدای پایین
5. نصب و راه اندازی سریع و آسان
6. انرژی گرمایی هر واحد با نصب دستگاه انرژی متر اندازه گیری و محاسبه می باشند.
7. در تابستان کنترل دما و رطوبت هر فضا امکان پذیر می‏باشد و با نصب شیر سه راهه موتوری روی کویل آبگرم هر دستگاه کنترل دما در زمستان نیز امکان پذیر است.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 58
8. این دستگاه ها معمولاً آخرین تکنولوژی سیستم های سرمایش می باشند و دارای گرید +A از نظر مصرف انرژی می‏باشند.
9.COP دستگاه 7 می‏باشد.
10. یونیت خارجی به اندازه، تعداد دستگاههای یونیت داخلی روشن شده زیربار می رود مثلاً اگر 26 واحد به یک یونیت خارجی وصل باشد و فقط یک واحد نیاز به سرمایش داشته باشد یونیت خارجی باندازه یک واحد برق مصرف می کند.
11. مصرف انرژی برق هر واحد قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد.
12. اگر از یک یونیت خارجی برای یک واحد استفاده شود. هر واحد دارای استقلال می باشد.
13. عدم نیاز به آب برای سرمایش
14. مجموعه دستگاه تبادل کننده حرارات داکت اسپلیت با کویل آب گرم داخل سقف کاذب نصب می شود و فضایی از داخل واحد اشغال نمی شود.
15. به موتورخانه با ابعاد کمتری نسبت به موتورخانه دوفصلی نیاز می باشد.
معایب:
1. هزینه اولیه بالا می باشد.
2. مصرف انرژی الکتریکی هر واحد نسبت به سیستم کولر آبی بالاتر است.
3. تعمیر و نگهداری آن بایستی توسط شرکت و نمایندگی های مجاز انجام شود.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 59
4 سیستم داکت اسپلیت سقفی با کویل آبگرم از پکیج گرمایشی با دودکش کوآکسیال
این روش مانند روش 3 می باشد با این تفاوت که نیاز به موتورخانه حرارت مرکزی نیست و گرمایش و آب گرم مصرفی هرواحد توسط پکیج گرمایشی خودش تأمین می شود.
مزایا:
1. سرمایش و گرمایش هر واحد مستقل می باشد.
2. نصب و راه اندازی آسان و سریع و نگهداری آن نیاز به متخصص ندارد.
3. کاهش سرمایه گذاری اولیه
4. حذف موتورخانه و اختصاص آن به پارکینگ و یا انباری
5. عملیات نصب تجهیزات سرمایش و گرمایش را متناسب با بودجه می توان در دو مرحله انجام داد:
الف. ااجرای لوله کشی های زیرکار (لوله های رفت و برگشت رادیاتورها و لوله های مسی اسپلیت ها و لوله کشی گاز) قبل از نازک کاری
ب. نصب پکیج، رادیاتور و یونیت های داخلی و خارجی بعد از نازک کاری و حتی در زمان تحویل واحد و راه اندازی آن در نتیجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای اجرای تأسیسات کمتر و سرعت اجرای عملیات افزایش و ساختمان زودتر به بهره برداری می رسد.
6. حذف داکت های تأسیساتی از موتورخانه تا پشت بام و اختصاص آنها به فضای مفید
7. کنترل دما و رطوبت هر فضا در تابستان امکان پذیر است.
معایب:
1.کنترل دمای اتاق ها در زمستان امکان پذیر نیست
2. بالا بودن هزینه برق مصرفی تابستان نسبت به کولر آبی
3. نصب یونیت های خارجی نمای ساختمان را از نظر منظر شهری نازیبا می کند.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی

## Slide 60
5. سیستم فن کویل جهت سرمایش و گرمایش با موتورخانه مرکزی با دیگ آبگرم و چیلر
یکی از روش های متداول تهویه مطبوع در ساختمان های بزرگ استفاده از این سیستم می باشد. فن کویلهایی که در این سیستم بکار می رود از نوع سقفی یا زمینی یا دیواری (کاستی) و یا ترکیبی از آنها می باشد.
مزایا استفاده از فن کویل برای تهویه مطبوع عبارتند از :
1. کنترل درجه حرارات زمستانی و تابستانی با استفاده از ترموستات
2. یکپارچه بودن سیستم تبادل کننده حرارت و نیاز به فضای کمتر و کاهش سقف کاذب نسبت به کانال کولر
3. سریع بودن عکس العمل سیستم در برابر تأمین سرما و گرمای محیط
4. متمرکز بودن تجهیزات در موتورخانه مرکزی موجب پایین آوردن هزینه تعمیر و نگهداری می شود.
5. با استفاده از کنتورهای سنجش انرژی امکان اندازه گیری انرژی مصرفی برای سرمایش و گرمایش هر واحد وجود دارد.
معایب استفاده از فن کویل برای تهویه مطبوع:
1. هزینه اولیه تجهیزات مرکزی بالا می باشد.
2. فضای زیادی برای موتروخانه نیاز می باشد.
3. نیاز به داکت جهت عبور دودکش ها و رایزرها تا بام ساختمان می باشد.
4. طول عمر دستگاهها و لوله های انتقال آب سرد و گرم کمتر از عمر ساختمان می باشد و تعویض و تعمیر آنها هزینه زیادی نیاز دارد.
5. طول زمان اجرا و راه اندازی آن زیاد است.
6. هزینه تعمیر و نگهداری زیاد است.
معرفی انواع سیستم‏های متداول در یک مجتمع مسکونی